Charakterystyka układów i sterowania układami VRF

Układ klimatyzacji 1 „lewa strona”

Jednostki zewnętrzne skraplacze:

-Wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 130kW w trybie chłodzenia 145kW w trybie grzania

- pobór mocy nie większy niż 39,8kW w trybie chłodzenia 36,65kW trybie grzania

-COP nie mniejsze niż 3,9 EER nie mniejsze niż 3,2

-poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 66 dB

-Lamele muszą posiadać powlokę antykorozyjną np. niebieskie lamele

- Układ chłodniczy musi być wyposażony rotacyjną sprężarkę  inverterową w celu płynnej regulacji układów klimatyzacji

-ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

-masa skraplaczy układu nie większa niż 888 kg.

-wydatek powietrza w  m3/h nie mniejszy niż 13 000 x 3

-wymiary pojedynczego skraplacza nie większe niż wysokość 1 690mm szerokość 1 240mm głębokość 765mm

-zakres pracy w trybie chłodzenia  od -50C do 460C

-zakres pracy w trybie grzania od -200C do 210C

-przewymiarowanie czyli sumaryczna moc jednostek wew. do zew nie większa niż : 110%

Układ klimatyzacji 2 „środkowa część budynku”

Jednostki zewnętrzne skraplacze:

-Wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 89,4kW w trybie chłodzenia 100kW w trybie grzania

- pobór mocy nie większy niż 24,7kW w trybie chłodzenia 24,2kW trybie grzania

-COP nie mniejsze niż 4,1 EER nie mniejsze niż 3,6

-poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 64 dB

-Lamele muszą posiadać powlokę antykorozyjną np. niebieskie lamele

- Układ chłodniczy musi być wyposażony rotacyjną sprężarkę inverterową w celu płynnej regulacji układów klimatyzacji

-ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

-masa skraplaczy układu nie większa niż 770 kg.

-wydatek powietrza w  m3/h nie mniejszy niż 11 100 x 3

-wymiary pojedynczego skraplacza nie większe niż wysokość 1 690mm szerokość 930mm głębokość 765mm

-zakres pracy w trybie chłodzenia  od -50C do 460C

-zakres pracy w trybie grzania od -200C do 210C

-przewymiarowanie czyli sumaryczna moc jednostek wew. do zew nie większa niż : 109%

Układ klimatyzacji 3 „prawa część budynku”

Jednostki zewnętrzne skraplacze:

-Wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 125kW w trybie chłodzenia 140kW w trybie grzania

- pobór mocy nie większy niż 37,2kW w trybie chłodzenia 35,5kW trybie grzania

-COP nie mniejsze niż 3,9 EER nie mniejsze niż 3,3

-poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 66 dB

-Lamele muszą posiadać powlokę antykorozyjną np. niebieskie lamele

- Układ chłodniczy musi być wyposażony rotacyjną sprężarke  inverterowa w celu płynnej regulacji układów klimatyzacji

-ekologiczny czynnik chłodniczy R410A

-masa skraplaczy układu nie większa niż 888 kg.

-wydatek powietrza w  m3/h nie mniejszy niż 13 000 x 3

-wymiary pojedynczego skraplacza nie większe niż wysokość 1 690mm szerokość 1 240mm głębokość 765mm

-zakres pracy w trybie chłodzenia  od -50C do 460C

-zakres pracy w trybie grzania od -200C do 210C

-przewymiarowanie czyli sumaryczna moc jednostek wew. do zew nie większa niż : 107%

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dotyczące wszystkich układów.

Kasetonowa 4-stronna o nominalnej mocy 2,2kW chłodnicza 2,8kW grzewcza

-nominalny pobór mocy nie większy niż 25W

-wydatek powietrza nie może być niższy  na najniższym biegu  350 m3/h  na najwyższym 540 m3/h

-poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać na najniższym biegu  25dB na najwyższym 34dB

-filtr powietrza przeciwgrzybiczny

-wymiary  w mm nie większe 245x570x570 (WxSxG)

-waga urządzenia nie większa niż 15kg

-wymiary maskownicy nie większe 50x700x700 (WxSxG)

-urządzenie musi posiadać wbudowaną pompę kondensatu wysokość podnoszenia min. 700m

Kasetonowa 4-stronna o nominalnej mocy 2,8kW chłodnicza 3,2kW grzewcza

-nominalny pobór mocy nie większy niż 25W

-wydatek powietrza nie może być niższy  na najniższym biegu  350 m3/h  na najwyższym 550 m3/h

-poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać na najniższym biegu  25dB na najwyższym 35dB

-filtr powietrza przeciwgrzybiczny

-wymiary  w mm nie większe 245x570x570 (WxSxG)

-waga urządzenia nie większa niż 15kg

-wymiary maskownicy nie większe 50x700x700 (WxSxG)

-urządzenie musi posiadać wbudowaną pompę kondensatu wysokość podnoszenia min. 700m

Kasetonowa 4-stronna o nominalnej mocy 3,6kW chłodnicza 4,1kW grzewcza

-nominalny pobór mocy nie większy niż 29W

-wydatek powietrza nie może być niższy  na najniższym biegu  390 m3/h  na najwyższym 600 m3/h

-poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać na najniższym biegu  27dB na najwyższym 37dB

-filtr powietrza przeciwgrzybiczny

-wymiary  w mm nie większe 245x570x570 (WxSxG)

-waga urządzenia nie większa niż 15kg

-wymiary maskownicy nie większe 50x700x700 (WxSxG)

-urządzenie musi posiadać wbudowaną pompę kondensatu wysokość podnoszenia min. 700m

Kasetonowa 4-stronna o nominalnej mocy 4,5kW chłodnicza 5kW grzewcza

-nominalny pobór mocy nie większy niż 35W

-wydatek powietrza nie może być niższy  na najniższym biegu  390 m3/h  na najwyższym 680 m3/h

-poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać na najniższym biegu  27dB na najwyższym 38dB

-filtr powietrza przeciwgrzybiczny

-wymiary  w mm nie większe 245x570x570 (WxSxG)

-waga urządzenia nie większa niż 15kg

-wymiary maskownicy nie większe 50x700x700 (WxSxG)

-urządzenie musi posiadać wbudowaną pompę kondensatu wysokość podnoszenia min. 700m

Kasetonowa 4-stronna o nominalnej mocy 5,6kW chłodnicza 6,3kW grzewcza

-nominalny pobór mocy nie większy niż 36W

-wydatek powietrza nie może być niższy  na najniższym biegu  400 m3/h  na najwyższym 710 m3/h

-poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać na najniższym biegu  27dB na najwyższym 41dB

-filtr powietrza przeciwgrzybiczny

-wymiary  w mm nie większe 245x570x570 (WxSxG)

-waga urządzenia nie większa niż 17kg

-wymiary maskownicy nie większe 50x700x700 (WxSxG)

-urządzenie musi posiadać wbudowaną pompę kondensatu wysokość podnoszenia min. 700m

Kasetonowa 4-stronna o nominalnej mocy 7,1kW chłodnicza 8kW grzewcza

-nominalny pobór mocy nie większy niż 84W

-wydatek powietrza nie może być niższy  na najniższym biegu  450 m3/h  na najwyższym 1 030 m3/h

-poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać na najniższym biegu  30dB na najwyższym 50dB

-filtr powietrza przeciwgrzybiczny

-wymiary  w mm nie większe 245x570x570 (WxSxG)

-waga urządzenia nie większa niż 17kg

-wymiary maskownicy nie większe 50x700x700 (WxSxG)

-urządzenie musi posiadać wbudowaną pompę kondensatu wysokość podnoszenia min. 700m

Piloty przewodowe do jednostek wewnętrznych.

Do jednostek wewnętrznych zastosowany piloty przewodowe które muszą posiadać:

- programator tygodniowy

- ustawianie temperatury

-ustawienia trybów pracy

-nastawy związane z prędkością wentylatora 3-biegi

- w przypadku awarii urządzenia pilot musi posiadać funkcje wyświetlania błędu na panelu pilota

- pilot musi posiadać wbudowany czujnik temperatury

-pilot musi posiadać funkcję sterowania z jednego pilota grupa urządzeń nie mniej niż 12szt na jednym sterowniku

Sterownik centralny łączący 3układy VRF:

-nie mniejszy niż 7,5 calowy ekran

-ekran musi być dotykowy lub obsługa rysikiem

- musi mieć dwa sposoby prezentacji danych lista lub ikony

-sterownik musi posiadać język Polski

-port USB i funkcja przenoszenia danych przy użyciu USB

-musi posiadać funkcję wyświetlania błędów w przypadku awarii i zapisywaniu ich w swojej pamięci

-sterownik musi posiadać ochronę dostępu dla osób niepowołanych lub do częściowego wglądu sterownik musi posiadać 3 poziomy Haseł

-sterownik musi posiadać funkcje: grupowe uruchomienie, grupowe zatrzymanie i awaryjne zatrzymanie wszystkich układów