1	Opis rozwiązań projektowych	2

2	Moduły fotowoltaiczne	4

2.1	Dachowe moduły ramkowe	4

2.2	Moduły fotowoltaiczne zintegrowane z zestawami szybowymi	6

3	Falownik fotowoltaiczny	8

4	Optymalizator mocy	8

5	Rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV	8

6	System samoczynnego odśnieżania modułów fotowoltaicznych	9

6.1.1	Budowa systemu samoodśnieżania	9

6.1.2	Sposób działania systemu samoodśnieżania	9

6.1.3	Cechy zintegrowanego modułu fotowoltaicznego z systemem samoodśnieżania	10

7	Okablowanie	10

7.1	Okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC)	10

7.2	Okablowanie po stronie prądu zmiennego (AC)	11

8	Informacje i wytyczne dla wykonawcy	11

9	Informacje dla Inwestora	11

# Opis rozwiązań projektowych

Projektowane obiekty zostaną wyposażone w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy  
49,63 kWp.

Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:

- ramkowe moduły fotowoltaiczne montowane na dachu budynku o mocy jednostkowej minimum 310 Wp;

- moduły fotowoltaiczne szkło-szkło z funkcją samoodśnieżania (PV-NF) zintegrowane z zestawami szybowymi dwukomorowymi montowane jako wypełnienie świetlika dachowego;

- beztransformatorowe 3-fazowe falowniki fotowoltaiczne;

- optymalizatory mocy współpracujące z modułami PV oraz falownikiem;

- rozdzielnica fotowoltaiczna prądu przemiennego (RGPV);

- automatyka systemu samoodśnieżania;

- wyposażenie rozdzielnicy głównej obiektu na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;

- okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC);

Poniższy rysunek pokazuje w obrazowy sposób połączenie systemu fotowoltaicznego do sieci operatora energetycznego.

Schemat zasadniczy połączenia systemu fotowoltaicznego:

A – Grupy modułów fotowoltaicznych (tzw. łańcuchy modułów)

B – Rozdzielnice DC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami

C – Falownik fotowoltaiczny DC/AC

D – Rozdzielnica główna obiektu RGnN.

E – Sieć operatora dystrybucyjnego.

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – wyłącznik
przeciwpożarowy ma odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z
wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest
niezbędne podczas pożaru.

Tradycyjne rozwiązanie falowników stringowych kiedy moduły fotowoltaiczne łączone równolegle i szeregowe podłączają się bezpośrednio do inwertera w przypadku zadziałania głównego wyłącznika przeciwpożarowego tracą zasilanie falownika z sieci AC (Operatora sieci dystrybucyjnego) znajdzie się w stanie bez napięciowym i falowniki przejdą w tryb stand-by (zabezpieczenie od pracy wyspowej). W wyniku zadziałania systemu P.POŻ budynku, falowniki wyłączą się i  nie będą generować napięcia AC do sieci wewnętrznej budynku, natomiast po stronie DC występuje napięcie obwodu otwartego szeregu modułów które może sięgać nawet 1000 Vdc. Takie napięcie przekracza napięcie bezpieczne DC, w związku z czym pod czas akcji pożarowej instalacja fotowoltaiczna, w tym przypadku instalacja BIPV budynku, tworzy wysokie zagrożenie dla życia użytkownika oraz ekip ratowniczych.

Zaproponowane rozwiązanie w technologii SafeDC opiera się na zastosowaniu optymalizatorów mocy dla każdego modułu lub grupy modułów. Idee podłączenia optymalizatorów mocy przedstawiono na poniższym rysunku:

W przypadku odłączenia zasilania AC falownika w systemie SafeDC (np. za pomocą wyłącznika przeciwpożarowego) lub po ustawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada do  bezpiecznego napięcia 1 V dla  każdego optymalizatora, tym samym zachowując napięcie na instalacji BIPV budynku na bezpiecznym poziomie <=60V DC.

Dodatkowo jeżeli podczas pożaru nie zostanie wywołane zadziałanie wyłącznika p.poż inwerter i optymalizatory wyłączą się gdy będą pod wpływem ekstremalnie wysokiej temperatury lub gdy wystąpi łuk elektryczny na skutek uszkodzenia przewodu prądu stałego.

# Moduły fotowoltaiczne

## Dachowe moduły ramkowe

Na dachu budynku zaprojektowano 156 szt. ramkowych modułów fotowoltaicznych o mocy min. 310 Wp każdy. Zaprojektowany kąt nachylenia dla modułów wynosi 15°. Moduły fotowoltaiczne dachowe powinny zostać zbudowane z krzemowych monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych 5BB z przednią metalizacją (ang. Front-Contact). Rozmieszczenie modułów ramkowych zostało przedstawione w części rysunkowej.

Rys. Poglądowy widok projektowanego modułu.

Parametry techniczne modułów fotowoltaiczny zostały przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1 – Parametry techniczne modułów ramkowych:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA | SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ ogniw w module PV | KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE 5BB (technologia „front-contact”) | Ogniwa „back-contact” | Karta katalogowa |
| Moc znamionowa modułu PV | 310 Wp | mniej niedopuszczalne | Karta katalogowa |
| Tolerancja mocy | +5W | Niedopuszczalne stosowanie modułów z ujemną tolerancją mocy | Karta katalogowa |
| Barwa ogniw fotowoltaicznych | Ciemno-granatowa, niebieski | Niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Wymiary ogniwa | 156mm x 156mm | +1mm -0% | Karta katalogowa |
| Flash test | Wymagany dla każdego modułu | niedopuszczalna | Świadectwo badań – Flash Test dla każdego typu modułu dostarczany wraz z ofertą |
| LID | 3% | większa niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Utrata wydajności w ciągu 25 lat | 10 lat – 10% 25 lat – 20% | większa niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Wymiary | 992 x 1640 | +5mm -5mm | Karta katalogowa |
| Temperaturowy współczynnik mocy | -0,4 %/oC | +0% -% brak ograniczeń | Karta katalogowa |
| Dioda bocznikująca | 3 szt. | mniej niedopuszczalne | Karta katalogowa |
| Przewody odprowadzające wygenerowany prąd | min. 2x Φ4mm2, biegun dodatni oraz ujemny, długość min 2x0,9m | niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Temperatura | -40 do +85°C | niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Max. Napięcie DC | 1 000V | niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Odporność na prąd wsteczny | Min. 14A | niedopuszczalna | Oświadczenie producenta |
| Normy, certyfikaty | IEC 61730:2016 | równoważna | Certyfikat |
|  | IEC 61215:2016 | równoważna | Certyfikat |
|  | IEC 62716 | równoważna | Certyfikat |
|  | IEC 61701 | równoważna | Certyfikat |
|  | IEC 62804 | równoważna | Certyfikat |

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga się dostarczenia wszystkich dokumentów określonych w kolumnie sposób udokumentowania na etapie przetargu (wraz z ofertą).

W celu potwierdzenia jakości oferowanych produktów wymagane jest aby Producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 w zakresie rozwoju i prototypowania modułów, produkcji modułów fotowoltaicznych lub równoważne,  które należy dostarczyć wraz z ofertą.

## Moduły fotowoltaiczne zintegrowane z zestawami szybowymi

Poniższa tabela przedstawia zestawienie modułów fotowoltaicznych.

Tabela 2 – Zestawienie modułów fotowoltaicznych

| Lokalizacja | Wysokość | Szerokość | Moc jednostkowa | Ilość modułów | Moc łączna modułów PV | Powierzchnia modułów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | Wp | szt. | kWp | m2 |
| PV-NF świetlik dachowy | 1800 | 1800 | 318 | 4 | 1,27 | 12,96 |
| SUMA |  |  |  | 4 | 1,27 | 12,96 |

Zastosowane moduły są szybą bezpieczną w rozumieniu przepisów budowlanych. Moduły fotowoltaiczne typu szkło-szkło nie są narażone na rozszczelnienie ramki które jest powodem delaminacji i nie posiadają tylnej warstwy stosunkowo łatwej do niewidocznego uszkodzenia, przez którą może dojść do przebicia narażającego zdrowie i życie użytkowników. Dodatkowym atutem jest mniejsza zdolność do nagrzewania się (większa pojemność cieplna szkła w stosunku do back sheet) co skutkuje  wyższą efektywnością ogniw, całej instalacji i mniejszym stopniem degradacji ogniw. Laminacji modułów należy dokonać przy zastosowaniu folii PVB. Ze względu na trwałość, zmniejszenie spadku mocy instalacji w kolejnych latach, nie dopuszcza się zastosowanie modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem butylu oraz zastosowania folii EVA do laminacji modułów fotowoltaicznych.

Zaprojektowano moduły fotowoltaiczne zintegrowane z dwukomorowymi zestawami szybowymi.

Przednią szybę modułu fotowoltaicznego powinna stanowić szyba odżelaziona lub szyba solarna, natomiast tylną szybę modułu fotowoltaicznego stanowić powinna szyba grzewcza.

W projektowanym zestawie szybowym środkowa szyba powinna mieć grubość maksymalnie 1mm. Grubość zestawu szybowego powinna zostać doprecyzowana na etapie projektu wykonawczego na podstawie stosownych obliczeń wytrzymałościowych uwzględniając sposób montażu modułów fotowoltaicznych w świetliku dachowym.

Moduły fotowoltaiczne powinny zostać wypełnione ogniwami fotowoltaicznymi z przeziernością ok. 30-50%, taka przezierność pozwoli na doświetlenia pomieszczeń wewnątrz jednocześnie tworząc przegrody dla nadmiernego promieniowania słonecznego. Zachowując przezierność  na poziomie 30-50% uda się uzyskać komfort temperaturowy wewnątrz pomieszczenia jednocześnie zachowując doświetlenia pomieszczenia światłem naturalnym.

W celu zapewnienia światła dziennego do pomieszczenia w zimowe, śnieżne dni moduły zostają wyposażone w system automatycznego samoodśnieżania tzw. NoFrost. Poza zapewnieniem stałego dostępu światła dziennego system samoodśnieżania umożliwia pozyskanie zaplanowanej ilości energii, która nie będzie pomniejszana o ilość energii która mogłaby zostać wyprodukowana w dni, w których pokrywa śnieżna mogłaby zalegać na świetliku niewyposażonym w system samoodśnieżania.

Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych zostało przedstawione w części rysunkowej.

Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych zostały przedstawione w Tabeli 2 oraz 3.

Tabela 3 – Parametry techniczne zaprojektowanego pojedynczego modułu PV-NF:

| PARAMETR | WARTOŚĆ | DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA | SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ ogniw w module PV | KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE 5BB (technologia „front-contact”) | Ogniwa „back-contact” | Karta katalogowa |
| Moc znamionowa modułu PV | Zgodnie z zestawieniem modułów (tab. 1) | mniej niedopuszczalne | Karta katalogowa |
| Tolerancja mocy | +5W | Niedopuszczalne stosowanie modułów z ujemną tolerancją mocy | Karta katalogowa |
| Barwa ogniw fotowoltaicznych | Ciemno-granatowa, niebieski | Niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Wymiary ogniwa | 156mm x 156mm | +1mm -0% | Karta katalogowa |
| Ognioodporność | Frontowa i tylna warstwa modułu niepalna – materiał zaliczony do kategorii materiałów niepalnych i nie wydzielających dymu ani uwalniania płonących cząstek/kropli | niedopuszczalna | Oświadczenie producenta |
| Flash test | Wymagany dla każdego modułu | niedopuszczalna | Świadectwo badań – Flash Test dla każdego typu modułu dostarczany wraz z ofertą |
| LID | 3% | większa niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Utrata wydajności w ciągu 25 lat | 12 lat – 10% 25 lat - 17% | większa niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Folia laminacyjna | PVB | niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Szyba dodatkowa | Szyba grzewcza | niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Wymiary | Zgodnie z zestawieniem modułów (tab.1) | +5mm -5mm | Karta katalogowa |
| Współczynnik temperaturowy modułów | -0,4 %/oC | +0% -% brak ograniczeń | Karta katalogowa |
| Temperatura | -40 do +85°C | niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Max. Napięcie DC | 1 000V | niedopuszczalna | Karta katalogowa |
| Odporność na prąd wsteczny | Min. 14A | niedopuszczalna | Oświadczenie producenta |
| Normy, certyfikaty | PN-EN 61730:2016 | równoważna | Certyfikat |
|  | PN-EN 61215:2016 | równoważna | Certyfikat |
|  | IEC 62804 | równoważna | Certyfikat |
|  | IEC 62716 | równoważna | Certyfikat |

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga się dostarczenia wszystkich dokumentów określonych w kolumnie sposób udokumentowania na etapie przetargu (wraz z ofertą).

Producent modułów fotowoltaicznych musi posiadać Certyfikat Quality Bond lub równoważny wydany przez dostawcę silikonu, potwierdzający poprawność wykonania szklenia strukturalnego przy użyciu silikonu odpornego na UV, który należy dostarczyć wraz z ofertą

W celu potwierdzenia jakości oferowanych produktów wymagane jest aby Producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 w zakresie rozwoju i prototypowania modułów, produkcji modułów fotowoltaicznych lub równoważne,  które należy dostarczyć wraz z ofertą.

# Falownik fotowoltaiczny

Zadaniem falowników fotowoltaicznych jest przekształcenie wygenerowanej energii przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.

W przypadku odłączenia zasilania AC falownika (za pomocą wyłącznika AC w instalacji)  lub po ustawieniu przełącznika wł./wył. falownika w położeniu wył., napięcie DC spada do 
bezpiecznego napięcia 1 V dla  każdego optymalizatora.

Parametry łańcuchów po stronie napięcia stałego zostały dobrane tak by nie przekraczały w żadnych warunkach dopuszczalnych parametrów wejściowych falowników.

Falownik musi posiadać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC oraz posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Obudowa falownika musi posiadać stopień ochrony minimum IP65. Falowniki musza być wyposażone w manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterującej.

Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych.

Zastosowane falowniki muszą spełniać wymogi następujących dyrektyw oraz norm:

- dyrektywy 2014/35/EU, 2014/30/UE, RoHS 2011/65/EU;

- normy EN 62109-1; 62109-2; 61000-6-2; 610006-3

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga się dostarczenia wszystkich dokumentów, w tym kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertą).

Falownik fotowoltaiczny należy zamontować zgodnie z zaleceniami i uwagami producenta.

# Optymalizator mocy

Działanie optymalizatorów mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu PV. Optymalizator pozwala utrzymać stałe napięcie w łańcuchu umożliwiając stała wydajność falownika. Każdy optymalizator wyposażony jest w SafeDC, który automatycznie odłącza napięcie modułu, gdy dojdzie do wyłączenia sieci lub falownika.

# Rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica naścienna RGPV. Rozdzielnice RGPV należy wyposażyć w aparaty elektryczne niezbędny do zasalania układu samoodsnieżania, w tym automatyki, zabezpieczanie nadprądowe oraz pozostałą aparaturę.

# System samoczynnego odśnieżania modułów fotowoltaicznych

Projektowany system samoczynnego odśnieżania modułów fotowoltaicznych ma na celu:

- wykluczenie strat produkcji energii,

- zmniejszenie obciążenia zadaszenia przez zalegający śnieg;

- zmniejszenie obciążenia na dach budynku przez zalegający śnieg.

### Budowa systemu samoodśnieżania

Na system składają się:

- warstwa grzejna (powłoka rezystancyjna) umieszczona na wewnętrznej szybie modułu PV,

- stacja pogodowa (zespół czujników temperatury, światła, opadu, odbiornik GPS),

- układ sterowania (sterownik PLC, cyfrowe moduły DO, DI, interfejs komunikacyjny, moduł ethernet’owy,),

- układ zasilania warstwy grzejnej (powłoki rezystancyjnej) modułów PV.

### Sposób działania systemu samoodśnieżania

Działanie zintegrowanego modułu grzewczego jest następujące: do przewodów zasilających podłącza się źródło napięcia elektrycznego zmiennego AC wartości 400V. Na skutek przyłożonego napięcia elektrycznego przez warstwę przewodzącą tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F przepływa prąd elektryczny wydzielając ciepło na rezystancji tej warstwy szkła. Wydzielone ciepło przenika poprzez część frontową do warstwy szronu, lodu lub śniegu. W wyniku tego oddziaływania warstwa szronu, lodu lub śniegu topi się odsłaniając umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne.

Widok termowizyjny modułu PV z systemem samoodśnieżania

W projektowanej instalacji system samoczynnego odśnieżania będzie zapewniał  równomierny rozkład temperatury na powierzchni modułu grzewczo-fotowoltaicznego. Parametrem określającym równomierność rozkładu temperatury jest parametr względnego odchylenia standardowego (RSD) tego rozkładu. Parametr ten obliczany jest na podstawie danych zebranych z punktów pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni modułu. W początkowym okresie grzania modułu najwyższe wartości RSD nie będą większe niż 40%. Wymagana wartość podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiągnięcia przez moduł temperatury roboczej. Przeprowadzone pomiary muszą wykazać jego homogeniczność.

Ze względu na postępującą degradację, zwiększone ryzyko uszkodzenia  ogniw  i zwiększoną utratę sprawności ogniw fotowoltaicznych do odladzania / odszraniania modułów PV nie dopuszcza się zastosowania drutów oporowych i mat grzejnych pod panelem, polaryzacji tzw. „prądem wymuszonym” oraz podania prądu wstecznego na moduł.

Projektowana instalacja będzie zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu w trakcie odśnieżania warstwy frontowej modułu PV. Oba procesy tj. produkcji prądu oraz odladzania / odszraniania będą zachodzić jednocześnie i niezależnie od siebie. Projektowana instalacja będzie zapewniać możliwość odbioru wyprodukowanego w ogniwach prądu elektrycznego w trakcie pełnienia funkcji grzewczych.

Zastosowanie funkcji grzewczej nie będzie obniżać trwałości instalacji (20-25 lat) i będzie zapewniać długotrwałą, właściwą pracę modułów fotowoltaicznych jako źródła pozyskania prądu elektrycznego z energii promieniowania słonecznego z jednoczesną funkcją odśnieżania / odraszania modułów.

### Cechy zintegrowanego modułu fotowoltaicznego z systemem samoodśnieżania

- Równomierny rozkład temperatury na powierzchni modułu (powyższy rysunek przedstawia widok z kamery termowizyjnej).

- Ogrzewana jest wewnętrzna warstwa modułu.

- Krótki czas potrzebny do osiągnięcia temperatury roboczej.

- Brak konieczności topienia zalegającego śniegu – system nie dopuszcza do nagromadzenia się powłoki śnieżnej.

- Możliwość ogrzewania sektorowego, nie jest wymagana cała moc zainstalowana w systemie szyb grzewczych.

# Okablowanie

## Okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC)

Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych złączek dla instalacji solarnych typu MC4.

Parametry techniczne złącz przewodów systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego: 63A

- Maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego: 1000V

- Termiczne warunki pracy: pomiędzy -40⁰C - +85⁰C

- Stopień ochrony: IP65

Okablowanie między poszczególnymi kolektorami PV (grupą/stringami modułów PV) a inwerterami zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o poniższych parametrach:

- napięcie znamionowe: 0,6/1 kV

- pojedyncza wiązka

- podwójna izolacja

- przekrój : 4 mm2 ,

- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

## Okablowanie po stronie prądu zmiennego (AC)

Między falownikami a rozdzielnicą RGPV zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczególnych falowników fotowoltaicznych. Przekrój zastosowanego przewodu został dobrany do warunków obciążenia długotrwałego oraz spadków napięć zgodnie z obowiązującą normą.

# Informacje i wytyczne dla wykonawcy

Prace instalacyjne należy skoordynować z pozostałymi branżami. Stosować elementy  instalacji  elektrycznych  (kable,  przewody  oraz  pozostały  osprzęt elektroinstalacyjny)  posiadające  certyfikaty  zgodności  w  szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania robót.

Przedstawione  rozwiązania  zostały  zaakceptowane  przez  Inwestora.  Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu, na produktach innych producentów) pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

- Spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych i wizualnych

- Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) na etapie przetargu

- Uzyskaniu akceptacji Głównego Projektanta, Inwestora dla zamiennych, równoważnych rozwiązań na etapie przetargu.

- Uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru po przedstawieniu wyczerpujących parametrów technicznych i wizualnych proponowanych rozwiązań.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE  i  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności.  Wszystkie  dokumenty  badania  jakości  u producenta i instrukcje techniczne należy zachować.

Dla modułów dokumentem potwierdzającym może być certyfikat lub aprobata techniczna.

W celu potwierdzenia jakości oferowanych usług, wymagane jest aby Firma Wykonawcza (montażowa) instalacji fotowoltaicznej posiadała certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych oraz instalacji i serwisu systemów fotowoltaicznych lub równoważne,  które należy dostarczyć wraz z ofertą.

Główny  projektant  oraz  Inwestor  na  każdym  etapie  realizowania  inwestycji  może wymagać przedstawienia stosownych dokumentów, badań potwierdzających spełnianie przez wyroby i producentów i wykonawców deklarowanych parametrów.

Wszystkie  roboty  budowlane  prowadzone  muszą  być  przez  osoby  i  firmy  uprawnione zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz innymi przepisami szczegółowymi wymienionymi we wcześniejszych punktach niniejszego opisu.

# Informacje dla Inwestora

Z  uwagi  na  charakter  planowanej  inwestycji  -  montaż  urządzeń  fotowoltaicznych,  oraz  z lokalizacji tych obiektów brak jest jakiegokolwiek oddziaływania na działki sąsiednie.  Moduły fotowoltaiczne nie emitują żadnego hałasu, żadnych substancji, nie wibrują, nie zacieniają oraz nie mają żadnego wpływu na zagospodarowanie działek sąsiednich. W żadnym przypadku nie pogarszają warunków użytkowania obiektów znajdujących się na terenie inwestycji oraz na działkach sąsiednich.

Obszar oddziaływania inwestycji całkowicie zamyka się na działce Inwestora.